MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZEK SZÖVETSÉGE

Javaslatok a GMBSZ 2. sz. módosításához a Gázipari Műszaki Szakbizottságnak

2007. november

(Felhívjuk a Tisztelt Olvasó figyelmét, hogy ezen beadvány szövege a GMBSZ szövegének egyidejű követésével értelmezhető eredményesen!)

1. Koncepcionális szempontok, az alkalmazhatóság javítására

1.1 A Szabályzat olyan általános érvényű „ajánlásokat” tartalmazzon, amelyek teljesítése          
          szakmai és jogszabályi megalapozottságuk okán minden alkalmazótól elvárhatók, azaz 
          bármilyen eltérés csakis indokolt esetben és megfelelően bizonyított egyenértékűség      
          esetén legyen akceptálható. 
          Ez azonban vonatkozzon az engedélyesre (tervfelülvizsgáló, műszaki ellenőr) és a 
          kéményseprőre (Önkormányzatra?) is.

1.2 A kifejezetten a kivitelezéssel kapcsolatos technológiai követelmények részletezése a 
         Szabályzatból elhagyható, ill. itt esetenként elegendő lehet az érintett területen illetékes  
         szolgáltató technológiai utasítására hivatkozni.

Az ilyen követelményeket ugyanis minden technológiai utasítás egyébként is 
         tartalmazza, ráadásul egymástól is eltérő módokon. Ebben a vonatkozásban hagyjuk 
         meg az engedélyesek szakmai szabadságát. Majd ha ők egymással meg tudnak egyezni,  
         szükség esetén beilleszthető a technológia a GMBSZ-be.
         Ez a szemlélet változtatás nem befolyásolja a tervező és a kivitelező feladatait, hiszen 
         nekik eddig is szükséges volt a GMBSZ és a technológiai utasítás egyidejű figyelembe
         vétele.

1.3 A fenti két szempont elfogadása esetében a szolgáltatók technológiai utasítása

lényegesen leegyszerűsíthető lenne, ugyanis ezekben nem kellene megismételni a

GMBSZ-ben megfogalmazottakat, elegendő lenne csak hivatkozni a Szabályzatra és 
        emellett, kiegészítésként a valóban technológiai kérdéseket, vagy a Szabályzattól esetleg 
        eltérő (az eddigiek szerint általában szigorúbb) követelményeket (természetesen

megfelelő indoklással) tárgyalni.

A fenti strukturális szempontok érvényesítésére a gázszolgáltatók, személyes tapasztalataim alapján, általában fogadókészek. A technológiai utasítások egymástól való eltéréseinek indokoltságát az MGE-n belül kéne egyeztetni.
         
2. Tartalmi módosítások

I. Fejezet

Jelen szabályzat előírásait kell alkalmazni a vezetéken szolgáltatott földgáz, valamint a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek (a továbbiakban együtt: éghető gázok) csatlakozóvezetékeinek és fogyasztói berendezéseinek tervezésére, létesítésére,   üzembe helyezésére, üzemeltetésére és megszüntetésére, valamint minden olyan változás esetében, amikor az üzemeltetési feltételek vagy az érintett helyiségek rendeltetése változik.

(az utolsó bekezdés ide:)

Meglévő csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztó berendezés terv köteles átalakítását (bővítését, felújítását) e szabályzat előírásai szerint kell végezni. Egyidejűleg vizsgálni kell a már üzemelő csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói berendezés létesítéskor érvényben levő műszaki biztonsági előírásoknak való megfelelését, továbbá ellenőrizni kell, hogy a bővítmény nincs-e káros hatással a már üzemelő létesítmény biztonságos működésére.

Az ipari és mezőgazdasági célú gázfogyasztó készülékeket tartalmazó gázellátó rend

szer esetében jelen előírásokon túlmenően a 13/2004. (II.13.) GKM rendelet - „Az ipari 
           és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóvá
           hagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról” - előírásait is 
           alkalmazni kell.

A Szabályzatban foglalt egyes műszaki előírásoktól a vonatkozó jogszabály értelmében, indokolt esetben el lehet térni, ha a tervező előzetesen igazolja, hogy a Szabályzat előírásai szerint elérhető műszaki biztonsági szintet más módon biztosította.

Vitás esetben a Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet állásfoglalása a mérvadó.

A szabályzat közzétételét követően a vonatkozó jogszabály szerinti elosztói/forgalmazói engedélyesnek a szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a műszaki biztonsági szempontok szerinti tervfelülvizsgálat és a lejárt érvényességű terv ismételt felülvizsgálata során.

A 111/2003.(VII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletét képező Gázelosztási Szabályzat 21.§. (1) bekezdés szerint:

- a legfeljebb azonos teljesítményű,

- azonos működési elvű, (?)

- azonos rendeltetésű, (fűtő készülék helyett kombi?)

- és a készülékek osztályozása (…?. sz. melléklet) szerint azonos alcsoportba tartozó

gázfogyasztó készülékek nem tervköteles cseréje során  az eredeti létesítéskor hatályban lévő vagy jelen szabályzat előírásait kielégítő légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét ellenőrizni kel. E tekintetben a kémény megfelelőségének igazolásaként az időszakos és érvényes kéményvizsgálati bizonylat (szakvélemény?) is elfogadható.

II. Fejezet

Alkalmassági nyilatkozat: a területileg illetékes engedélyes olyan nyilatkozata, mely szerint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés a felülvizsgálatra benyújtott tervdokumentációját alapján a létesítményt a tervező felelősségének megtartása mellett, műszaki-biztonsági szempontból kivitelezésre alkalmasnak nyilvánítja.

Forgalmazói engedélyes: az a természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiségű társaság, aki/amely a Magyar Energia Hivatal által kiadott propán-bután és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztására és szolgáltatására érvényes engedéllyel rendelkezik. (Ezt a fogalmat a 2. pontba kéne besorolni.)

Gázfogyasztó készülék csatlakozási nyomása (Pc): a gáz nyomása közvetlenül a gázfogyasztó készülék előtt. (A nyomások között szerepel.)

Gázmérő: olyan mérőeszköz, amelyet a rajta átáramló fűtőgáz mennyiségének (térfogatának vagy tömegének) mérésére, tárolására és kijelzésére terveztek.

Megvalósulási dokumentáció: a létesítési az alkalmazási nyilatkozattal rendelkező tervdokumentáció olyan példánya, amely a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés megvalósult állapotát tükrözi.

Műszaki-biztonsági ellenőrzés: az az eljárás, melynek során az engedélyes képviselője vagy megbízottja (műszaki átvevője), aki a kivitelezett létesítményt a létesítési az alkalmassági nyilatkozattal rendelkező tervdokumentáció alapján műszaki-biztonsági szempontból minősíti.

Bevezetendő fogalmak: tervköteles – nem tervköteles
                                        kazánház

III. Fejezet

  - Kiegészítés: A szabványok betartása

1.3  Javaslat:  Az 1.3.1. és az 1.3.2 felcserélése

#### 1.3.1.	A tervezői nyilatkozat

Írásos felelősségvállalás (több tervező esetén a tervezett részre vonatkozó), amely az alábbiakat tartalmazza:

- a létesítmény megnevezését, helyszínét;

- a terv tárgyára vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat vonatkozó előírásainak és az engedélyes tervvel érintett technológiai utasításainak betartását;

- vagy a szabályzattól való eltérés esetén azok felsorolását, az eltérés indoklását és a választott megoldás egyenértékűségének igazolását;

- a tervnek tervezési célra vonatkozó megfelelőségét,

- írásos nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló jogszabály szerinti munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel rendelkezik, ennek hiányában a Mvt. 19. § (2) bekezdése szerint nevesítenie kell a megbízott, vagy alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort, 
Ez nem végrehajtható rendelkezés, mert a tervezés időszakában a kivitelező még nem ismert, de ő választja a koordinátort. Nem elegendő az 1.3.2./o pont szerinti figyelem felhívás?

#### 1.3.2. 	A műszaki leírás tartalma

- a tervezési célt, az azt jellemző műszaki paramétereket, a szállított gáz jellemzőit, térfogat-vagy tömegáramát, azok mérési rendszerét, a távleolvasás feltételeit, a tervezési nyomásokat és-nyomásfokozatokat, üzemeltetési hőmérséklet határokat,
(a kihúzottak a köv. pontokban szerepelnek)

- a szállított gáz jellemzőit,

- térfogat-, vagy tömegáramát,

- a tervezési nyomásokat és nyomásfokozatokat,

- az üzemeltetési hőmérséklet határokat,

- a tervezett létesítmény helyszínét, a tervrajzokon nem ábrázolható részletek leírását,

- a tervezési határokat,

- a csatlakozó vezeték jellemző paramétereit,

- a fogyasztói berendezés paramétereit, valamint ezek meghatározására vonatkozó számításokat, a gázfogyasztó készülékek beépítési feltételeit,

- a korlátozott élettartamú tartozékok felsorolását az élettartam megjelölésével

- a gázfogyasztó készülékek légellátásának, égéstermék elvezetésének hő- és áramlástechnikai méretezését, (az alkalmazott rendszer típusát, anyagát, osztályát?)
Itt kérdés, kell-e a konkrét számítás, vagy csak a módszer (pl. számítógépes program? A tervező nyilatkozzon, hogy az eredmény a tervezési célnak, a felsorolt alapadatok figyelembevételével megfelel.

- a kivitelezésre vonatkozó előírásokat és szükség szerint a tervezett kötések (különös tekintettel a hegesztésre) technológiáját és rendjét, valamint az indokolt  tervmagyarázatokat,

- a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégítését,

- a biztonsági értékelés eredményét, (mi ez?)

1.3.3 Rajzmellékletek, számítások, szakvélemények

A tervdokumentációnak a tervezés tárgyától függően a műszaki-biztonsági feltételek igazolása érdekében értelemszerűen az alábbi rajzdokumentációkat kell tartalmazni.

a) 	Helyszínrajz, amely  általában 1:500 a szükséges méretarányban tartalmazza:

b) 	Alaprajzok, amelyek általában 1:50 méretarányban tartalmazzák:

- a létesítmény gázszolgáltatással érintett és azzal kapcsolatban lévő (pl. légellátás) részeit,

- a nyílászárók helyét, típusát és légzárási értékét,

- az egyes helyiségek megnevezését,

- a vizes berendezési tárgyak (alakhű) helyét,

- a beépítésre kerülő gázfogyasztó készülékek helyét, típusát, névleges hőterhelését, gázterhelését,

- időszakosan nedves helyiségben elhelyezett gázfogyasztó készülék esetében annak villamos védettségét,

- a csatlakozó vezeték és épületen kívüli a fogyasztói vezetékek nyomvonalát, méretét anyagát,

#### 1.3.4. 	Egyéb részek, szakvélemények, nyilatkozatok.

A meglévő csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés bővítése, átalakítása esetén az elosztói engedélyes a tervfelülvizsgálatot érvényes, legalább 5 évenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétéhez kötheti. köti.

### 1.4. 	Tervfelülvizsgálat

1.4.2. 	A tervfelülvizsgálat során különösen figyelemmel kell lenni a gázszolgáltatás feltételeinek fennállására, a méretezés meglétére, a műszaki-biztonsági követelmények teljesülésére, és a gázfogyasztó készülékek alkalmazhatóságára és alkalmasságára.

1.4.3. 	A terv alapján a kivitelezést az engedélyes kivitelezésre alkalmas nyilatkozatának keltétől számított 2 éven belül szabad végezni. be kell fejezni. A lejárt terv érvényessége meghosszabbítható, ha a műszaki-biztonsági feltételekben változás időközben nem következett be.

### 1.5. 	Eltérés a felülvizsgált tervtől

1.5.1. 	A kivitelezés során szükségessé váló műszaki – biztonsági előírásokat érintő változások esetén a terveket kizárólag a tervező jogosult módosítani.

## 2.	A FÖLDGÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI

Csatlakozó és fogyasztói vezetéket úgy kell tervezni, hogy annak elhelyezése, üzemi nyomása, anyaga és mérete a gázfelhasználási célokat és a jelen szabályzat előírásait kielégítse. 
A kisnyomású (?) A vezeték névleges üzemi nyomása a III.-1. táblázat szerinti legyen,

A kisnyomású csatlakozó és fogyasztói gázvezetékek hidraulikai méretezésére a 12. sz. melléklet ad útmutatást.

III.-1. sz. táblázat

| Gáz fajta | Névleges üzemi nyomás pn [mbar] | Csatlakozási gáznyomás pc [mbar] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gázfogyasztó készülék nyomásszabályozó nélkül és fogyasztói nyomásszabályozóval |  | Kisnyomású elosztó vezetékről ellátott fogyasztói berendezés |  | Gázfogyasztó készülék nyomásszabályozóval |  |
|  |  | Legalább | Legfeljebb | Legalább | Legfeljebb | Legalább | Legfeljebb |
| Föld-gáz | 25 | 25 | 28 | 23 | 33 | 25 | 100 |
|  | 85 | 73 | 100 | 73 | 100 | 75 | 100 |
| Pébé-gáz | 30 | 28 | 33 | 25 | 33 | 30 | 100 |
|  | 50 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 |
|  | 100 | 90 | 105 | 90 | 105 | 90 | 110 |
|  | 500 | - | - | - | - | 460 | 510 |

A kisnyomású csatlakozó és fogyasztói gázvezetékek hidraulikai méretezésére a 12. sz. melléklet ad útmutatást. az alábbi szempontok figyelembevételével kell végezni:

Ide be kell illeszteni a 12. sz. melléklet szöveges részét, a táblázatok maradhatnak mellékletként.

A csatlakozóvezetéket idegen ingatlanon a vonatkozó jogszabály szerint szabad átvezetni.

A csatlakozó és fogyasztói vezetéket úgy kell tervezni, hogy a cső anyagában lévő mechanikai feszültségek nem haladhatják meg a minimális folyási szilárdság (Rt 0,5)  és a tervezési tényező (f0) szorzatát.

A tervezési (biztonsági) tényező fém anyagú vezetékek esetén legfeljebb 0,67; polietilén vezetékek esetén az MSZ EN 1555 szabványsorozat alapján (szorzó tényezőként használva) legfeljebb  0,5, a szabvány szerinti képlet alkalmazása esetén értéke legalább 2,0 legyen.

A gázfogyasztó készülékekre előírt csatlakozási nyomásnál nagyobb üzemi nyomás esetén készülék nyomásszabályozóval kell biztosítani a gázfogyasztó készülék csatlakozási gáznyomását.

Ebben a pontban kicsit keverednek a csatlakozó vezetékre és a kifejezetten fogyasztói 
            vezetékekre vonatkozó előírások. Egy mondatnyi utalást megérdemelnének a 
            nagyfogyasztók, ipari fogyasztók esetében előforduló tipikus esetek.

### 2.1. 	Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonala

#### 2.1.1. 	Térszint alatti elhelyezés

A csatlakozó vezetéket és a fogyasztói vezeték épületen kívüli szakaszát lehetőleg a térszint alatt, vagy a 2.1.3. pont szerint kell elhelyezni, kivéve a technológiai tartozékok csővezetékeit, valamint a felszín feletti kereszteződés eseteit.

2.1.2. Védőtávolság

A táblázatban hivatkozott szabványok közterületre ill. elosztó vezetékre vonatkoznak.
          (MSZ 11425-2 ?)

2.1.4. Épületbe történő belépés ….

Az első bekezdésben hivatkozott ábrákat javaslom ide, a szöveg közé beilleszteni.
          A III.-2. ábrából hiányzik a szigetelő közdarab (ha acél a földi vez.).
          Igaz, hogy némelyik átmeneti idom része az elektromos szétválasztás is?

2.2.2.

Javaslom a III.-13. sz. ábrát elhagyni. Túl sok félreértést okoz.

A III.-14. sz. ábrát illesszük be ide, ne hátul a mellékletbe.

Utolsó bekezdés, javaslat a sorrend változtatására:

A vezeték nem helyezhető el:

- „A” és „B” tűzveszélyességi osztályú helyiségekben,

- villamos kezelő térben,

- a villamos elosztói berendezések és alállomások helyiségeiben,

- olyan helyiségben, ahol a gázfogyasztó készülékek összes névleges hőterhelése nagyobb mint 140 [kW], kivéve az azt ellátó, vagy a helyiség fűtését biztosító gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékét,

- az életvédelmi célú helyiségben, az abban elhelyezett gázfogyasztó készülék gázellátását biztosító fogyasztói vezeték kivételével,

- épület alatt földben,

-  lakószobában, illetve hálóhelyiségben, kivéve a fogyasztói vezeték,

- födémben vízszintesen, (vannak kivételek!)

-  szellőző aknában,

- szellőzővezetékben,

- szellőző- és felvonógépházakban védelem nélkül,

- égéstermék elvezető berendezésben,

- hűtőtérben, illetve hűtőhelyiségben,

-  A 400 [V]-nál nagyobb feszültségű erősáramú berendezést tartalmazó helyiségben akkor  
                 vezethető be, ha az abban a helyiségben levő gázfogyasztó készülékekhez kapcsolódik. ki   
                 véve a helyiség fűtését szolgáló gázfogyasztó készülék gátellátása.

2.4.

Ezt a pontot összhangba kell hozni az V. fejezet 1. és 2. pontjával.
              Ide kéne venni a tervezés során figyelembe veendő szempontokat, az V. fejezetbe pedig a 
              kivitelezőre vonatkozó előírásokat, feltételeket. Ezek ugyanis keverednek a két fejezetben.
              Nagyon sok a fölösleges ismétlés is a két fejezetben.

2.4.4. Csatlakozó és Fogyasztói vezeték eltakarása, takaró burkolatai

Itt mindenképpen kell hivatkozni az engedélyes technológiai utasítására, hiszen ezek

általában eltérőek.

2.5.

- 	lakóépületeknél az épületbe csatlakozás előtt - indokolt esetben a fogyasztó számára könnyen hozzáférhető helyen, - ha azt biztonsági okok (a fogyasztói főelzáró épülettől való távolsága) ezt indokolttá teszik,
Ez az előző bekezdésben már szerepel, és egyébként is a fogyasztó tulajdona.

- 	akkor, ha épületen belül van a nyomásszabályozó, az épületbe lépés előtt, az épületen kívül is kell egy elzáró szerelvényt beépíteni (2. melléklet III.-7. sz. ábra),

- 	a több felszálló vezetékes csatlakozó- és/vagy fogyasztói vezetékek alapvezetéki leágazásánál (strang elzáró),

- 	az ipari csatlakozó/fogyasztói vezetékek épületekbe történő becsatlakozása előtt,

(ld. fönt)

- 	továbbá a földgáz elosztói és a pébé forgalmazói engedélyes által megjelölt helyeken.

A szakaszoló szerelvényeknek mindig hozzáférhetőeknek kell lenni:

-	az engedélyes,

-	és telekhatáron belüli elhelyezés esetén indokolt esetben a fogyasztó számára is.

(ld. fönt)

A szakaszoló szerelvények illetéktelen használatának megakadályozására szükség szerint intézkedéseket kell tenni.

A szakaszoló elzáró szerelvény:

-	kézi, vagy kézzel is működtethető legyen,

-	zárási szöge (háztartási fogyasztó esetén) 90° legyen,

-	nyitott és zárt állapota egyszerűen megkülönböztethető legyen, valamint

-	kezelése egyszerű és biztonságos legyen,

-	mindig működőképesnek és kezelhetőnek kell lennie,

-	helyét és funkcióját időt álló táblával kell jelölni.

A gázkonnektor készülékelzáró-szerelvényként alkalmazható.

Készülék elzáró szerelvényként automatikus biztonsági záró szerelvény is megfelel, ha a beépítés helyén az automatikus zárást biztosító szerkezet hibája esetén is kézzel működtetve gáztömören zárható. (Ez nem szakaszoló!)

2.6.1.

A szövegben több helyen hivatkozott ábrákat (2. sz. melléklet, III. -3, -4, -5, -6 és -7. sz ábrák)
            javaslom ide beilleszteni. Jobb az áttekinthetőség.

2.6.1.2. b)
            Ez a pont csak a házi nyomásszabályozóra vonatkozik.

Megjegyzés: …….

Az egyedi nyomásszabályozó állomás különálló helyiségben, a házi nyomásszabályozó különálló, nem emberi tartózkodásra szolgáló helyiségében vagy közös használatú helyiségben lehet. (Ez így nem a b) ponthoz tartozik és a házira vonatkozó mondatrész nincs összhangban a b) ponttal.)

2.6.1.4.

A második bekezdésben szereplő 5 bar határt nem lehetne 4 bar-ra (középnyomásra) szűkíteni?

2.7.

A gázszolgáltatók általában, elég alapos indok alapján, 6 m3/ó fölött kérik a mért oldali elzáró beépítését is. Én egyetértek velük.

2.7.1.1. a)

A hivatkozott MSZ EN 12186 szabvány a 200 m3/ó fölöttiekre vonatkozik.

2.7.1.1. c)

Vagy töröljük innen a kazánházat, vagy vegyük föl a fogalmak közé.

2.7.1.4.
           A bérlemény szó nincs definiálva, nem is tetszik.

2.7.2. b)
          Itt kéne hivatkozni az MSZ 11425/3-ra is (gázveszélyes helyiség)

2.7.2. g) 
                         ….szellőzőkürtőt…….

3. Tervezési követelmények pébégáz….

Az 1. sz. melléklet hivatkozott ábráit javaslom itt beilleszteni.

IV. FEJEZET

1.1
A 13/2004 GKM rendelet szerinti gázkészülékek nem tartoznak az EU direktíva hatálya alá.

1.2.2.

Sok észrevétel érkezett, miszerint jó lenne egy kisebb, háztartási kategória (max. 70 kW) bevezetése is. Mérlegelhető.

## 2. 	A gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei

### 2.1.	Általános elhelyezési feltételek

A gázfogyasztó készülék felállítási, felszerelési helyét úgy kell megválasztani, hogy

-	a gázfogyasztó készülék hozzáférhető, üzembiztosan kezelhető, javítható legyen,

-	környezetét a fejlődő hő ne veszélyeztesse,

-     a szabályos légellátás-szellőzés és  az e e fejezet 4. 3. pontjának megfelelő légellátás-szellőzés és égéstermék-elvezetés biztosítható legyen,

- a gázfogyasztó készülék elhelyezése és villamos csatlakozása feleljen meg az épületek villamos berendezéseinek létesítésére vonatkozó előírásoknak,

-	az elhelyezésre és alkalmazásra vonatkozó gyártói műszaki-biztonsági előírások betarthatók legyenek,

-	e szabályzat előírásai szerint a garázsban elhelyezhető gázfogyasztó készülékek elé hőre záró szelepet kell beépíteni. Ezt a feltételt oda kell beírni, ahol a garázsban való elhelyezhetőséget megengedjük. (2.6.1.2.)

2.1.3.	A gázfogyasztó készülék mechanikai feszültségtől mentesen csatlakozzon a fogyasztói vezetékhez. E célból a készülékelzáró és a vezeték közé rugalmas fém csatlakozóelem beépítése ajánlott. megengedett.

2.1.4.	Éghető anyagú hajlékony vezeték (max. 1,5 m hosszú) alkalmazása esetén hőhatásra záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék főelzáró elé beépíteni (1. sz. melléklet II.-6. sz. ábra).

(Egyes vélemények szerint célszerűbb a hőhatásra zárót a készülék elzáró elé szerelni.)

2.1.6.	A gázfogyasztó készülék elhelyezésére a szabályzatban előírt feltételek teljesüléséért, valamint a felszerelt gázfogyasztó készülékekre vonatkozóan e fejezet 2.1. pontjában előírtak meglétéért a gázfogyasztó készülék felszerelője felelős. (A tervező nem? Ez feltétel egyébként nem természetes? El is lehetne hagyni!)

2.3.

2.3.1.1.	Égéstermék-elvezetés nélküli („A” típusú) gázfogyasztó készülékek ….

Kivételt képez:

- a konyhában, vagy konyha-étkező-nappali rendeltetésű helyiségben elhelyezett tűzhely, ha:

- a gázfogyasztó készülék égésbiztosítóval rendelkezik,

- a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés üzemel és a helyiség levegő-utánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított, továbbá,

- a tervező nyilatkozik arról, hogy a gépi elszívás a konyhával légtér összeköttetésben lévő  „B” típusú gázfogyasztó készülék, vagy egyéb tüzelésű készülék tüzelő berendezés égéstermék elvezetésére nincs káros hatással.

-	az időszakos használatú létesítmények, vagy melléképítmények - a szabad légtérrel összeszellőztetett- helyiségében elhelyezett tűzhely és vízmelegítő,

-  minden olyan eset, ahol az égéstermék elvezetés nélküli gázfogyasztó készülék az alkalmazott technológia része (nagykonyha, műhely, laboratórium, mezőgazdasági állattartó épület, stb.) ha a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés üzemel és a helyiség levegő-utánpótlása  közvetlenül a szabadból biztosított.

(Nem kéne ez utóbbi két esetben egy minimális légtérfogatot vagy légterhelést előírni?)

#### 2.3.3. 	Átfolyó rendszerű, égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítők elhelyezése

2.3.3.1.	10,5 [kW]  hőterhelésnél  nem nagyobb, égéstermék-elvezetés nélküli, átfolyó rendszerű vízmelegítő a 2.3.1.1. pontban foglaltak figyelembe vételével, csak az a szabad légtérrel közvetlenül összeszellőztetett  helyiségekben helyezhető el.

(Ez fölösleges, mert a 2.3.1.1. pontból egyértelmű.)

#### 2.3.4.	Tároló rendszerű, égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítők elhelyezése

2.3.4.1.	Tároló rendszerű, égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítőt a 2.3.1.1. pont előírásainak megfelelően huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségben és azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségben nem szabad elhelyezni..

(Ez fölösleges, mert a 2.3.1.1. pontból egyértelmű.)

2.3.4.2.	Ilyen gázfogyasztó készülék elhelyezésére szolgáló helyiség legalább a gyártó által megadott térfogatú legyen. A helyiség légellátása elégítse ki e szabályzat előírásait.

A 2.3.3 és a 2.3.4. pont összevonható.

### 2.4.	Égéstermék-elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú, legfeljebb 140 [kW] egység- vagy 1400 [kW] együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése.

#### 2.4.1.	A készülékek elhelyezésére vonatkozó általános előírások

2.4.1.1.„B” típusú, a helyiség légterétől nem független épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő mellékhelyiségekben az alábbiak szerint helyezhető el:

- a B22, B23, B32, B33, B52, B53 típusú készülékek (lásd a 4. sz. mellékletben) az  alvás céljára is szolgáló helyiségek, valamint az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek kivételével elhelyezhetők, ha differenciál presszosztáttal rendelkeznek,

-   a B11, B12, B13, B14, B21, B41, B42, B43. B44, B51 típusú készülékek  (lásd a 4. sz. mellékletben) nem helyezhetők el épületek olyan huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben, amelyek és az azokkal légtér összeköttetéssel kapcsolódnak az alábbi helyiségekhez: lévő mellékhelyiségekben nem helyezhetők  el.

Az ilyen gázfogyasztó készülék helyisége légtér összekötetéssel sem kapcsolódhat az alábbi helyiségekhez:

-	alvás céljára is szolgáló helyiségek,
- huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek,

- belső fekvésű helyiségek,

- "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek

#### 2.4.3.	Égéstermék elvezetéssel rendelkező központi fűtési fali és álló kazánok, fali vízmelegítők, gázüzemű léghevítők további elhelyezési feltételei

2.4.3.1. Fali kazánok, kombi készülékek alsó éle a padló szint felett 0,4-1,4 [m]-re lehet.
 Fali vízmelegítők alsó éle a padló szinttől 0,8-1,4 (m)-re lehet.
Miért nem lehet ez a két magasság azonos?

2.4.3.2.	Olyan gázkészülék, amelynek villamos hálózati csatlakozása van csak abban az esetben szerelhető kád fölé, kádhoz, zuhanyzóhoz 60 cm-nél kisebb vízszintes távolságban, ha a villamos részeinek IP védettsége legalább IP X5 vagy fröccsenő víz (vízsugár ellen védett) kivitelű. Az e védettségnek meg nem felelő, villamos hálózati csatlakozású gázkészülékek mosogató vagy más nyílt kifolyású vizes szerelvény fölé csak abban az esetben szerelhetők, ha villamos részei 60 cm-nél távolabb vannak a fröccsenést keltő felülettől. Egyéb villamos hálózati csatlakozású gázkészülékek vizes helyiségben csak akkor szerelhetők, ha a védettségük legalább IP X4 és a fröccsenést keltő felülettől min. 60 cm távolságban vannak.

2.4.3.3.A gázfogyasztó készülékek fülkében, vagy szekrényben a gyártóművi előírásoknak megfelelően helyezhetők el. Tömör, nem hálóval vagy ráccsal kialakított ajtószerkezet esetén a fülkére vagy szekrényre legalább egyenként 400 [cm2]-es szabad felületű alsó-felső szellőzőnyílást kell készíteni.

#### 2.4.5.	Égéstermék elvezetéssel rendelkező átfolyó és tároló rendszerű vízmelegítők további elhelyezési feltételei

2.4.5.1.	Az átfolyó rendszerű és falra rögzített tároló rendszerű vízmelegítők alsó élének magassága a padlószint felett 0,8-1,4 [m] lehet.

2.4.5.2. A gázfogyasztó készülékek fülkében, vagy szekrényben a gyártóművi előírásoknak megfelelően helyezhetők el.

Tömör, nem hálóval vagy ráccsal kialakított ajtószerkezet esetén a fülkére vagy szekrényre legalább 400 [cm2]-es alsó-felső szellőzőnyílást kell készíteni.

2.4.5.3.	Erősáramú kisfeszültségű részeket (ventilátor, gyújtás) tartalmazó vízmelegítő vizes berendezés (pl. kád, mosogató) fölé, vagy annak környezetében a 2.4.3.2. pont szerinti védettséggel és módon szerelhető.

#### A 2.4.2. ponttól kezdődően, bezárólag egészen a 2.5.6. pontig az összes feltétel a „C” típusra is érvényes kéne legyen, hiszen ezek nem a levegőellátással, hanem az esetleges gázszivárgással vannak összefüggésben.

A 2.6. pontban részletezett előírások érvényesek a „B” típusokra is (kivéve a 2.6.1.2.).
E két hivatkozott szempontban szereplő feltételek összevonhatók, közös cím alatt („B” és „C” típusok)

2.5.2.4.
Az oldalfali szellőző nyílások méretére hiányzik valami útmutatás.

2.5.2.6.	A gázkoncentráció-érzékelő és beavatkozó készülék

- a használt gáz alsó robbanási határértékének 20 [tf%]-án hallható és látható módon adjon jelzést, és egyidejűleg indítsa el a vészszellőztető berendezést,

- a gáz alsó robbanási határértékének (ARH) 40 [tf%]-án szüntesse meg a teljes berendezés gázellátását és az esetleges alternatív- vagy kombinált egyéb tüzelést, valamint hajtsa végre a helyiség villamos szempontból gyújtóforrásként számításba vehető berendezéseinek leválasztását, kivéve a vészszellőzést és vészvilágítást,

- A vészszellőzés óránként legalább tízszeres befúvásos légcserét biztosítson. A vészszellőző berendezés szerkezetileg és működés szempontjából független legyen a helyiség szellőző rendszerétől.

2.6.1.2.C11 típusú gázkonvektor (egyéb „C” miért nem?) gépkocsitároló fűtésére is alkalmaz    
            ható, ha az legfeljebb két gépkocsi tárolására szolgál, és a gázkészülék előtt, a fo-
            gyasztói vezetékben hőrezáró szelep van.

2.6.1.3.A 3.6.1. 2.6.1. pontba tartozó gázfogyasztó készülékek falhüvelyét csak olyan vastagságú falba szabad beépíteni, amely a gyártó által meghatározott beépítési feltételeknek megfelel.

2.6.1.5.A függönyszerkezet és a gázfogyasztó készülék között olyan távolságot kell tartani, hogy a környezetében lévő berendezési tárgyakat káros hőhatás (gyulladási veszély) ne érje.

Ezt inkább be kéne vonni a 2.4.2.1. pontba.

2.6.2.1. E gázfogyasztó készülékek elhelyezésénél e szabályzat előírásain túl a gyártó előírásait szerint kell eljárni. is figyelembe kell venni.

2.6.2.2.	A 2.6.2. pont szerinti gázfogyasztó készülékek fürdőkád felett csak a lefolyó felőli oldalon szerelhetők fel.

Sarok kád esetén a kád felett a szükséges IP védelmet62 kielégítő készülék a víz csaptelep fölé helyezhető el. (ld. 2,4.3.2.)

2.6.2.3.	Vizes berendezés (pl. kád, mosogató) fölé, vagy annak környezetében a vonatkozó szabvány szerinti villamos védettségű, de legalább freccsenő víz ellen védett gázfogyasztó készülék szerelhető. (ld. 2,4.3.2.)

#### 2.6.3.    Kondenzációs készülékek

A szabályzat 3.4. pontjába tartozó, 140 [kW] hőterhelésnél nem nagyobb hőterhelésű kondenzációs készülékekben keletkező kondenzátum – amennyiben a közcsatorna-szolgáltató mást nem ír elő – vízzáron keresztül semlegesítés nélkül a közcsatornába vezethető.
Kondenzációs készülék lehet „B” típusú is.

## 3.	A gázfogyasztó készülék légellátása, helyiségének szellőzése, az égéstermék elvezetése

### 3.1.	A nyílt égésterű, „A” és „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátásával kapcsolatos általános előírások

3. bekezdés:

A levegő-bevezető szerkezetek a gázfogyasztó készülék helyiségével szomszédos helyiség külső határoló szerkezetén is elhelyezhetők, azonban e helyiségek kiválasztásánál figyelembe kell venni e fejezet 3. pontjában előírt szempontokat. (Ezt hogy kell érteni?)

### 3.2. 	Égéstermék elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése

3.2.1.	A feltételt teljesítő szellőzőlevegő-térfogatáram meghatározása végezhető

-	közelítő módszerrel, fajlagos értékek alapján, vagy

-	számítással, a gázfogyasztó készülék, mint szennyező forrás kibocsátásának és a megengedett belső szennyezőanyag-koncentrációnak a figyelembevételével.

3.2.2.	A szellőzőlevegő-térfogatáram meghatározása fajlagos érték alapján

A szellőzőlevegő térfogatárama a gázfogyasztó készülék egyidejű hőterhelésére vonatkoztatva legalább

12 [m3/h/kW] legyen.

A gázfogyasztó készülék egyidejű hőterhelését [kW] az adattábla szerinti névleges hőterhelés [kW] és az alábbi egyidejűségi tényezők szorzataként kell kiszámítani:

3-4 főzőhelyes tűzhely:             0,5

1-2 főzőhelyes gázfőző:	0,65

egyéb gázfogyasztó készülék:   1,0

3.2.3.	A szellőzőlevegő-térfogatáram meghatározása számítással

Ha a tervező a szellőzőlevegő-térfogatáram pontosabb értékét számítással határozza meg, a számítást a tervdokumentációhoz kell csatolni.

A számítás módjára és az egyéb adatszolgáltatás híján felvehető alapadatokra az 5 sz. melléklet mutat példát.

Itt elkelne valami diplomatikus mondat, amivel ténylegesen ajánlanánk valamelyik módszert, legalább is tipikus esetekben. Alkalmazható itt a 12. sz. mellékletben megadott egyidejűségi táblázat?

### 3.3.	Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése

3.3.4.	„B” típusú gázfogyasztó készülék 8 [m3]-nél kisebb térfogatú helyiségbe nem telepíthető.

Ez az előírás jobban illene a 2.4.1.1. pontba.

### 3.4.	A helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfo 
           gyasztó készülék égéstermék-elvezetése

    - Az összekötő elem feleljen meg a vonatkozó műszaki, biztonsági és minőségi követelményeknek, az adott üzemmódra alkalmas, szükség szerint kiszerelhető, bontható, javítható, ellenőrizhető és tisztítható legyen
Kérdés, hogy nem kellene-e legalább a gravitációsoknál korlátozni az elhúzás mértékét, az irányváltások számát, meghatározni a szűkítés feltételeit, a lejtés módját?

#### 3.5.1.	Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés kialakításának általános feltételei

3.5.1.1.A helyiség légterétől független (zárt) égésterű gázfogyasztó készülékek égéstermékét minden lehetséges esetben a tetőhéjazat fölé kell kivezetni.

A fém égéstermék elvezető berendezés kitorkollásának tető feletti elhelyezkedése a vonatkozó szabvány65 szerinti legyen, amit táblázatosan és magyarázó ábrával a 6. sz. melléklet, (az a baj, hogy ez nyitott égésterűekre vonatkozik) továbbá a 7. sz. melléklet IV.-12. sz. ábrája mutat.

A készülékkel együtt a gázkészülék gyártója által tanúsított égéstermék elvezetés esetén a beépítésre a gyártó előírásait kell alkalmazni.

3.5.1.3.Homlokzati égéstermék kivezetés csak akkor tervezhető, ha	Amennyiben a gázfogyasztó készülékek égésterméke a tető héjazat felett nem vezethető ki, a homlokzati égéstermék-kivezetés az épület állékonyságát nem veszélyeztetheti, és az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó (településkép-, építészeti érték- vagy műemlékvédelmi) érdeket, továbbá táj- és természetvédelmi érdeket nem sérthet.

A 3.5.1.3, a 3.5.1.4, a 3.5.1.5 és a 3.5.1.7. pont és a 3.5.3. összevonását javaslom.

3.5.2.	Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés környezetének védelmére vonatkozó feltételek

A 3.5.2.2. és a 3.6.2.4. pontok nincsenek összhangban egymással.

V. Fejezet

## 1. A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI

-	Csatlakozó vezetéket és fogyasztói berendezést az engedélyes által felülvizsgált és műszaki – biztonsági szempontból kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció alapján szabad létesíteni. 
Ez a következő pontban ismétlődik.

-	      Az ipari és mezőgazdasági célú gázfogyasztó készülékeket tartalmazó gázellátó        
                  rendszer esetében jelen előírásokon túlmenően a vonatkozó rendelet előírásait is

nyilvánított - tervdokumentáció alapján megvalósított - és az üzembe helyezést gátló hiánypótlás nélküli - műszaki átadás-átvételi eljárást követően szabad elvégezni.

A használatba vétel illetve üzembe helyezés az üzembentartó igényének megfelelően a gázfogyasztás megkezdését jelenti.

-		Ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek használatba vételét az illetékes Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség (13/2004 GKM ?) - helyszíni műszaki-biztonsági ellenőrzést követően -, határozatban engedélyezi kivéve, ha az üzembe helyezést a gázfogyasztó készülék gyártója vagy megbízottja végezte.

-    A nem ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek és ezek csatlakozó- és fogyasztói vezetékei az üzemeltető által kívánt időpontban használatba vehetők.

### 4.1. 	Csatlakozó- és fogyasztói vezeték gáz alá helyezése földgáz esetén

A csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói vezeték gáz alá helyezésére a műszaki-biztonsági szempontból sikeres ellenőrzést követően kerülhet sor. Ezt a műveletet csak az elosztói engedélyes, vagy megbízottja végezheti el.

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték gáz alá helyezését megelőzően gondoskodni kell a bennük lévő levegő eltávolításáról.  (Ez a gáz alá helyezés része.)

4.3.2.

Indokolt esetben az élet és vagyonbiztonságot közvetlenül nem veszélyeztető szakszerűtlenség fennállása esetén is megtagadható a gázfogyasztó készülék üzembe helyezése.

A gázfogyasztó készülék beüzemelés bármely okból történő megtagadása esetén ennek tényét írásban rögzíteni kell, a tapasztalt hiányosságok, szabálytalanságok és a kijavításhoz szükséges intézkedések megadásával.

# VI. FEJEZET

# AZ ÜZEMELTETÉS KÖVETELMÉNYEI

## 1.  ÜZEMELTETÉS

A tulajdonos, a használó, illetve az üzemeltető (a továbbiakban együtt: üzemeltető) köteles a csatlakozó vezetéket és a fogyasztói berendezést:

- rendeltetésszerű állapotban tartani,

- rendeltetésszerűen üzemeltetni,

- a szükséges ellenőrzéseket és karbantartását a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni,

- minden vonatkozó biztonsági előírást betartatni,

- a hatósági, illetve az engedélyes ellenőrzése során az ellenőrzés feltételeit biztosítani.

Az ipari és mezőgazdasági fogyasztói berendezés és a csatlakozó vezeték üzemeltetője köteles a biztonságos üzemeltetéshez szükséges szakképzett létszámot biztosítani.

Az üzemeltető a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés biztonságos üzemét veszélyeztető körülmény észlelése esetén annak kijavítására, a kijavítás megtörténtéig a használat szüneteltetése mellett haladéktalanul intézkedni tartozik.

A fogyasztói berendezés üzemeltetésének műszaki-biztonsági feltételeit befolyásoló üzemeltetési körülményeinek  megváltoztatása (pl.: nyílászárók cseréje vagy tömítése, elszívó szellőzés létesítése, stb.) tervezői felülvizsgálatot követően történhet.

## 2. KARBANTARTÁS

Az ingatlan tulajdonosa, használója, tartályos pébégáz ellátás esetén vagy az üzemeltetője eltérő megállapodás hiányában köteles gondoskodni a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés rendszeres karbantartásáról, javításáról szükség szerinti cseréjéről. A karbantartást, javítást a gyártó, vagy megbízottja, csatlakozó és fogyasztói vezeték és tartozékai esetén a V. fejezet 4. „ÜZEMBEHELYEZÉS” szerinti kivitelezői jogosultsággal rendelkező személy vagy szervezet végezheti.

A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása az engedélyes kötelessége saját költségén.

A gyártómű karbantartásra vonatkozó előírásaitól eltérni a hibaelemzések eredményeire figyelemmel lehetséges.

## 3.	IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK

### 3.1. 	Tulajdonos, használó által kezdeményezett rendszeres felülvizsgálatok

A tulajdonos köteles a létesítményre vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat a karbantartások előírt gyakoriságával, a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés tartozékainak gyártói előírásai és a létesítményre vonatkozó tervezői előírások szerint végrehajtani. Ezt a kötelezettségét az ingatlan bérlőjére, használójára, üzemeltetőjére átháríthatja.
Ezt a pontot a 2. KARBANTARTÁS fejezetbe kell beilleszteni.

### 3.2. 	Tulajdonos, használó által kezdeményezett legalább 5 évenként esedékes műszaki-biztonsági felülvizsgálat

A jogszabály 22.§ (7) bekezdése értelmében a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a felelőssége. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerinti cseréjéről és azok legalább 5 évenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Az elosztói engedélyes jogosult azokat a műszaki biztonsági feltételeket meghatározni, amelyeket ellenőrzéskor vizsgálni kell (8. sz. melléklet).

3.2.1. 	A csatlakozó vezeték és gázfogyasztó berendezés időszakos (legalább ötévenkénti) műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése a tulajdonos kötelessége. Ezt a kötelezettségét az ingatlan bérlőjére, használójára, üzemeltetőjére átháríthatja.

3.2.2. 	Földgáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés törvényben103 előírt időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzésének személyi feltétele:

- a földgázellátásban műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendeletben, vagy

- a gázszerelők nyilvántartásáról szóló rendeletben előírt képzettség

- és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által vizsgakötelesen kiállított, az adott műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzésére jogosító igazolvány.

Nem megfelelő munkavégzés, vagy a műszaki-biztonsági felülvizsgálói jogosultsággal való bárminemű visszaélés esetén a felülvizsgálatok végzésére jogosító igazolvány visszavonása a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jogköre.

3.2.3.  A gázkészüléknél elhelyezett tűzoltó készülékeket eltérő megállapodás hiányában az üzembentartó 
           köteles a jogszabályban meghatározott időszakonként ellenőriztetni.

.

VII. Fejezet

1. sz. melléklet/1.1 (Az ábrák számozása zavaros)
     A II.-8….-12. sz ábrák besorolandók a III.3. sz. pontjához.

/A.  A fogyasztási hely a telekhatárnál kezdődik.
                                II.-6. A hőrezáró és a készülék elzáró fordított sorrendben?                       
2. sz. melléklet

A III.-2. és -3. sz ábra besorolandó a III.2.1.4. ponthoz.
   A III.-4…. -7. sz. ábrák besorolandók a  III..2.6.1.1. ponthoz.
   A III.-8….-12. sz. ábrák besorolandók a III.-3. ponthoz.
   A III.-14. sz. ábra besorolandó a III.-2.2.2. ponthoz.
   A III.13. sz. elhagyását javaslom.
   
                          III.-2. Hiányzik a szigetelő közdarab
                          III.-4. Hiányzik a kiszellőztető vezeték ablaktól való oldaltávolsága és a talajszint feletti 
                                    min. távolsága.
                         III.-14. A csatornában ábrázolt bilincs műanyagnak néz ki. Csak acél megengedett.

2.4./a.)  A szabadon szerelt cső bilincsezésének követelményei

A szövegből nem tűnik ki, hogy a csatlakozó vezetéket is kell rögzíteni (nem csak bilincsezés
            létezik).
            A megfogási távolságok nagyobb átmérőknél nagyobbak is lehetnek.

3. sz. melléklet

A 3.3. pont kivételével javaslom a III.2.6.2. pontba beilleszteni. (A 3.3.-2. táblázatot is.)

4. sz. melléklet

Az új irányelvnek megfelelően a C9 típust is be lehetne venni.

6. sz. melléklet

A 6.1. ábránál hivatkozott szabvány csak nyitott égésterűekre vonatkozik.

8. sz. melléklet

A 8.17. pontban a 8.4. helyett a 8.3. pontra kell hivatkozni.
    A 8.3 pont Munkalap megnevezés helyett Felülvizsgálati jegyzőkönyv-et kell használni. E pont alatt a  
    kiegészítő képzés tematikájával együtt javasolt jegyzőkönyv mintát kell ajánlani.

9. sz. melléklet

Ennek a fejezetnek az V.3.2. pont alatt kell szerepelni.

## 10. sz. melléklet

## A megvalósulási dokumentáció tartalma

-     Tartalomjegyzék

-	Kivitelezhetőségre minősített (felülvizsgált), és a megvalósult állapotot tükröző tervdokumentáció,

-	Engedélyes nyilatkozata,

-    Az engedélyes alkalmassági nyilatkozatával ellátott tervdokumentáció.

-	A megvalósult állapot tervtől való eltérése esetén a tervező és/vagy szükség esetén az engedélyes jóváhagyó nyilatkozata,

-	Kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozata,

-	Építési engedély (kéményről és/vagy fali égéstermék kivezetésről),

-	Bejelentő gázszerelési munka megkezdéséről,

-	Szerelői nyilatkozat,

-	Szilárdsági nyomás-, és tömörségi próba jegyzőkönyv,

-	Szolgalmi jogi, vezetékjogi nyilatkozat (idegen ingatlan - nyomvonallal, vagy a csatlakozó, ill. fogyasztói vezeték védőtávolságával történő - érintése esetén),

-	Tulajdonostársi hozzájárulás (szükség esetén, ha a gázszerelés közös tulajdont érint),

-	Szomszéd telek tulajdonosi hozzájárulása (szükség esetén, ha a vezeték érinti a szomszédos ingatlant),

-	Elektromos szabványossági nyilatkozat (EPH és érintésvédelmi igazolás),

-	Villamos felülvizsgálati jegyzőkönyv RB szerelés, villámvédelmi rendszer és elektromos reteszfeltételek esetén (gázészlelő és beavatkozó, vészszellőző, "B" típusú gázfogyasztó készülék és elszívó ventilátor),

-	Blokkégőről készült beszabályozási jegyzőkönyv, (Ez üzembe helyezés)

-	Hegesztési napló, varrattérkép (ha szükséges),

-	A beépített anyagok szerelvények berendezések műbizonylatai,

-	Hegesztési varratvizsgálati jegyzőkönyvek (amennyiben ez előírt a szabvány szerint),

-	A beépített szellőzési, légellátási szerelvények műbizonylatai (automata légzsalu),

-	Nyomásszabályozó beszabályozási jegyzőkönyv.

12. sz. melléklet

Beillesztésre javaslom a III.2. pontba

11/2004. (II.13.) GKM rendelet a gázcsatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

111/2003. (VII. 29.) Korm. sz. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. Sz. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

MSZ 1600/3 Létesítési biztonsági szabályzat 1000[V]-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Időszakosan nedves helyiségek.

alkalmazni kell. Az ipari és mezőgazdasági célú gázfogyasztó készülékeket tartalmazó gázfogyasztó berendezést, valamint technológiákat a területi műszaki biztonsági felügyelőségnek történt bejelentés után szabad létesíteni.

## Ezt az I. fejezetben már leírtuk.

## 2. ÁLTALÁNOS KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

-	Kivitelezni csak kivitelezői jogosultság birtokában szabad.

-	Jogszabályban? meghatározott esetekben a kivitelezőnek építési naplót kell vezetnie.

-	A kivitelezést a műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció alapján kell végezni.

-	Eltérés a tervező és az engedélyes hozzájárulásával lehet. Amennyiben az eltérés műszaki-biztonsági kérdést is érint, a módosított tervvel a tervező köteles az engedélyestől ismételt tervfelülvizsgálatot is kérni.

### 2.2. 	Alépítményi munkák

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték térszint alatti szakaszainak elhelyezésére szolgáló munkaárkot a létesítési hozzájárulással rendelkező tervdokumentációban előírtaknak megfelelő nyomvonalon kell elkészíteni. Ettől eltérni a tervező írásos hozzájárulásával szabad, ha a változtatás:

- 	nem jár a környezet védelmére vonatkozó követelmények sérelmével,

- 	nem indokolja a tervek műszaki biztonsági szempontból történő módosítását.

A térszint alatti gázvezeték nyomvonalának kialakítása az engedélyes technológiai utasítása szerint a helyi viszonyok figyelembevételével – a tervező által meghatározandó módon – történhet. A munkaárkot a létesítésre kerülő gázvezeték helyszínrajzi és mélységi elrendezése szerint kell kialakítani.

A felépítményi munkák befejezése és az előírt vizsgálatok befejezése után a földvisszatöltést és tömörítést a technológiai utasítás szerint kell elvégezni. 
Ezek jórészt már máshol szerepelnek, elég lenne hivatkozni az engedélyes előírásaira.

### 2.3. 	Felépítményi munkák

#### 2.3.1. 	Nem oldható kötések

A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek csőkötéseinél nem oldható kötéseket kell alkalmazni. Oldható kötések csak szerelvényekhez, idomokhoz, mérőelemekhez, szigetelő közdarabokhoz, készülék bekötésekhez, műszerekhez és csővég lezárásokhoz alkalmazhatók.

Amennyiben a cső anyaga, mérete, vagy a szerelési körülmények megváltoznak, vagy azokat módosítani kell, a szerelési technológia előírásaira vonatkozóan a tervező által új technológiai követelményrendszer megadása szükséges, és a munkálatokat ennek megfelelően szabad folytatni.

      - 2.3.1.1. Acél anyagú csatlakozó és fogyasztói vezetékek szerelése

- Szerelés hegesztett kötéssel

Csőanyagok

-	A vezeték létesítéséhez felhasznált csőanyag feleljen meg a III. fejezet III.-3. sz. táblázatban megadott csőanyagoknak.

-	A felhasznált anyagoknak rendelkezniük kell a megfelelő minőségre vonatkozó bizonylattal.

-	Sérült, deformálódott, vagy bontásból származó Bontott csövet gázvezeték építéshez felhasználni nem szabad.

-	Nem használható fel olyan cső, amelynek felületét a tárolás során bekövetkezett korrózió szemcséssé tette.

Ezt a bekezdést ikább a III./2.3. pontban kéne tárgyalni

A hegesztés dokumentálása

A hegesztési naplót DN 25-nél nagyobb méretű nagyközépnyomású, DN 50-nél nagyobb méretű közép- és a DN 100-nál nagyobb méretű kisnyomású csatlakozó- és fogyasztói vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni.

A hegesztési naplónak az alábbiakat kell tartalmazni:

- a hegesztő neve, jele,

- a vizsgabizonyítvány száma, kelte és érvényessége,

- a varrat sorszáma, neme,

- a varrat minősítése (radiográfiai vizsgálatok szükségességét és számát a vonatkozó szabvány? szerint kell megállapítani),

- a varraton végzett javítások,

- a javítások eredménye,

- a hegesztés körülményei (időjárás).
Varrattérkép?

      - 2.3.1.2. Rézanyagú csatlakozó és fogyasztói vezeték szerelése

Cső-és csőidom anyag

  - az alkalmazott csőanyag feleljen meg a szabvány? előírásainak,

  - a csőanyag keménységi fokozata szabadon szerelt vezetéknél „kemény” (R 290) vagy „félkemény”(R 250), rejtett szerelésnél lehetőleg „lágy” (R 220) fokozatú is lehet. Falvastagsága 22 [mm] csőátmérőig minimum 1,0 mm, 28 [mm] csőátmérőtől legalább 1,5 [mm], 54 mm csőátmérőtől 2 mm, 89 mm csőátmérő felett 2,5 mm legyen.

  - a vezeték szerelésénél felhasznált idomok a szabvány? előírásainak feleljenek meg,

  - 18 x 1 [mm] átmérőig helyszínen készült csőhajlítás és tokos csőkötés alkalmazható.

Ezt a bekezdést ki kéne emelni az a) pont elé, mert a b) pontra is érvényes.

- Szerelés présidomos kötéssel

Cső- és csőidom anyaga

- csak a szabvány84 előírásainak megfelelő kemény vagy félkemény illetve rejtett szerelésnél lágy fokozatú rézcső is alkalmazható,

- az alkalmazott cső falvastagsága 22 [mm] külső csőátmérőig 1,0 [mm], 28 [mm] külső

csőátmérőnél 1,5 [mm].

- a vezeték szerelésénél felhasznált idomok a szabvány? előírásainak feleljenek meg,

- a szerelésnél csak a felhasznált anyaghoz előírt préspofa használható.

2.3.1.3. c)
            Utolsó sor: Sajtolt, vagy más mechanikai kötések …..
             Milyen sajtolt kötésekről van itt szó?

#### 2.3.3. Csatlakozó és fogyasztói vezeték korrózióvédelme

Acélcsőnél olyan helyen, ahol a cső teljes felületéhez szerelt állapotban nem lehet hozzáférni, a csövet a felszerelés előtt korrózióvédelemmel kell ellátni, a használatbavétel előtt az összes csőfelület korrózióvédelméről gondoskodni kell. A korrózióvédelem megfelelőségéről a csatlakozó és fogyasztói vezeték teljes élettartama idején folyamatosan gondoskodni kell. A korrózióvédelem történhet festéssel, fémbevonattal, műanyag bevonattal. A szabadon szerelt vezetéket a szállított közegnek megfelelő sárga színűre kell festeni, vagy színjelöléssel kell ellátni. A színjelölés lakó- és kommunális épületeknél nem kötelező.

-	Rézcsőnél annak elvakolása esetén kell gondoskodni korrózióvédelemről.

-	Hagyományos módszerrel szerelt acélcsővezeték esetén a passzív korrózióvédelmi eljárásokat kell alkalmazni.

-	Minden falban vakolattal eltakart acél csővezetéket a szigetelés és az elvakolás előtt passzív korrózióvédelemmel kell ellátni.

### 2.4. 	Nyomáspróba

Módszere

A csatlakozó- és a fogyasztói vezeték anyagának minőségének és szerelésének megfelelőségét üzemszerű készreszerelt állapotban szilárdsági- és tömörségi nyomáspróbával ellenőrizni kell.

A nyomáspróba végrehajtására a tervezőnek az engedélyezési kiviteli dokumentáció részeként nyomáspróba tervet kell készíteni.

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés tömörsége, a nyomáspróba terv szerinti elvégzése, dokumentálása és értékelése a kivitelező feladata és felelőssége.

A nyomáspróba gyakorlati végrehajtását az engedélyes képviselője, vagy megbízottja jogosult ellenőrizni.

A nyomáspróba megkezdésének feltétele legalább:

- a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzemeltetésre kész készreszerelt állapota,

- az összes kötés legyen hozzáférhető és festéstől, takarástól mentes,

- valamennyi beépített tartozék és kötés feleljen meg a kivitelezésre alkalmasnak minősített tervben előírt feltételeknek,

- (a nyomáspróba időpontjában elvárható tartalmú?) megvalósulási dokumentáció (ld. 10. sz. melléklet) kivitelező által engedélyes részére történő átadása,

- engedélyes tervtől történt eltérés esetén az eltérés jogosságának, műszaki-biztonsági szempontból megfelelőségének, és a kivitelezett állapothoz történt hozzájárulások dokumentált igazolása.

#### 2.4.1. 	Szilárdsági nyomáspróba

Értéke nem haladhatja meg a tervezési nyomást. Szükséges és indokolt esetben a csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a megválasztott vizsgáló nyomást, a vizsgálat időtartamára ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni. A szilárdsági nyomáspróba értéke a legnagyobb üzemi nyomástól (MOP) függ az alábbi (V.-3. sz. táblázat) táblázatban megadottak szerint?:

A próbanyomás időtartama az állandósult állapot elérését követően 15 [min.].

V.-3. sz. táblázat

Legnagyobb üzemi nyomás (MOP) [bar]Szilárdsági próbanyomás (STP) [bar]5,0   MOP ≤ 16legalább 1,3xMOP2   MOP ≤ 5legalább 1,4xMOP0,1 <  MOP ≤  2  legalább 1,75xMOP, de legalább 1 [bar]MOP ≤ 0,1Legalább 1[bar]

#### 2.4.2. 	Tömörségi nyomáspróba

-	A nyomás legyen legalább egyenlő a legnagyobb üzemi nyomással (MOP), de ne haladja meg a legnagyobb üzemi nyomás (MOP) 150 %-át.

- 	nagyközép nyomású pébévezeték tömörségi nyomáspróbája egyensúlyi (tenzió) gőznyomáson is elvégezhető, ha annak értéke legalább 3 bar.

A 0,1 [bar]-t meg nem haladó legnagyobb üzemi nyomású (MOP) vezeték esetén

-    a tömörségvizsgálat nyomása ne legyen nagyobb 150 [mbar]-nál. időtartama az állandósult állapot elérését követően 10 [min.].

.

### 2.7.	A gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetésének, illetve levegő bevezetésének vizsgálata

2.7.1.	A „ B” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetésének vizsgálata

(Ez a pont a tartalomjegyzékből hiányzik!)

A gázfogyasztó készülék csak akkor helyezhető üzembe, ha a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató az égéstermék-elvezetés megfelelőségét szakvéleményben (?) igazolta.

Az engedélyes, illetve üzembe helyező csak érvényességi időn belüli szakvéleményt fogadhat el.

Mi a helyzet, ha az égéstermék elvezető a készülék része, azzal együtt tanúsított?

2.7.2. – 2.7.4.   A vizsgálatra való jogosultságot csak a készülékkel való együtt tanúsítástól tegyük függővé. A szétválasztott elvezetés esetében is. Ha a szerelő képes ellenőrizni, saját felelősségére tegye. Ha nem, alvállalkozóként megbízhat kéményseprőt is.

2.7.5. Ez így kivitelezhetetlen. A nem gyári elvezetőről a gyártó nem tud nyilatkozni. Még valószínűbb, hogy a csere idején az üzemeltető nem is tudja megnevezni az elvezető típusát. Ilyen esetekben nem a cserét kell megtiltani, hanem meg kell vizsgáltatni a meglévő elvezető rendszert és tervezőt nyilatkoztatni.

## 3. 	MŰSZAKI-BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS

### 3.1.  	Műszaki-biztonsági ellenőrzés feltételei földgáz esetén

Az elkészült csatlakozó vezetéket és fogyasztói berendezést műszaki-biztonsági szempontból az engedélyes, vagy megbízottja köteles felülvizsgálni. A műszaki-biztonsági ellenőrzést végző személy az ellenőrzésről jegyzőkönyvet állít ki, amelynek egy példányát a kivitelezőnek átadja. (Jó lenne egy pld a fogyasztónak is!)

#### 3.1.1. 	A kivitelezés készre jelentése

Az elkészült létesítmény készre jelentésére - szerelési nyilatkozat (13. sz. melléklet) benyújtásával - a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés kivitelezője jogosult. A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kivitelező jogosultságának igazolását (igazolványa számát, érvényességét).

#### 3.1.2. 	A sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzés

Sikeres a műszaki-biztonsági ellenőrzés akkor, ha:

  - a kivitelező a szerelési nyilatkozathoz csatolta a 10. sz. melléklet tartalomjegyzék szerinti megvalósulási dokumentációt

  - a megépült rendszer - szabvány?  szerint - elvégzett szilárdsági és tömörségi nyomáspróbája sikeres volt,

  - a kivitelező az anyagok és tartozékok megfelelőségét (beleértve az RB-s berendezéseket is) igazoló dokumentumokat a megvalósulási dokumentációhoz csatolta,

  - az előírás szerinti kéményseprő-ipari közszolgáltató szakvéleménye(?) rendelkezésre áll,

  - a kivitelező csatolta a zárt égésterű gázfogyasztó készülékek gyárilag, a készülék tartozékaként szállított égéstermék rendszereinek előírt technológia szerinti szerelésére vonatkozó nyilatkozatát,

  - a kivitelező csatolta a tömörségvizsgálatra kötelezett égéstermék elvezető berendezés tömörségvizsgálatának vonatkozó szabvány? szerinti jegyzőkönyvét,

  - a nyílt égésterű („A” és „B” típusú) gázfogyasztó készülékek esetén a légellátás-szellőzés terv szerint valósult meg,

  - az arra jogosult szakember? által kiadott, szükséges érintésvédelmi igazolás rendelkezésre áll,

  - a szükséges egyéb szakvélemények rendelkezésre állnak,

  - a felszerelt gázfogyasztó készülékek az előírásoknak? megfelelnek.
(A 99 lábjegyzetet ki kéne egészíteni a 13/2004 GKM-el.)

## 4. 	ÜZEMBEHELYEZÉS

A csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói berendezés első, vagy ismételt üzembe helyezését - az engedélyes által műszaki–biztonsági szempontból felülvizsgált, és kivitelezésre alkalmasnak

2003. évi XLII. sz. törvény a földgázellátásról

12/2004.(II.13.) GKM rendelet A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról és a 28/2006.(V. 15.) GKM rendelet A gázszerelők nyilvántartásáról.

A  28/2006.(V. 15.) GKM rendelet A gázszerelők nyilvántartásáról.

2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról

MSZ 11425-2 Ipari gázellátó rendszerek. Gázvezetékek és szerelvények követelményei és vizsgálata.